«Утверждаю»

Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер АО «ННК-Амурнефтепродукт»

______________ А.В.Давыдов

«___» __________________ 2016 г.

Техническое задание на выполнение работ

Монтаж понтона РВС-2000 №3 на Благовещенской нефтебазе

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные данные: |  |
|  | Заказчик | АО «ННК-Амурнефтепродукт» |
|  | Источник финансирования | Собственные средства |
|  | Генеральный проектировщик |  |
|  | Вид строительства | Техперевооружение |
|  | Исходные данные | Ведомость объемов работ |
|  | Перечень, функциональное назначение и основные показатели по объекту | Монтаж понтона на РВС-2000 м3 Основные этапы: - Монтаж направляющих понтона в кол-ве 2шт. Направляющая Ду=400 в кол-ве 1шт. под систему измерительную. Направляющая Ду=350 в кол-ве 1шт. - Монтаж опор понтона с креплением к днищу резервуара. - Монтаж понтона. - Монтаж заземления. - Монтаж дыхательных патрубков в крыше резервуара. - Монтаж конструкций люка-лаза для понтона. - Монтаж конструкций люка-лаза в третьем поясе резервуара. - Демонтаж опор понтона. - Пусконаладочные работы. |
|  | Сроки выполнения работ | Срок окончания работ: 12 июля 2016г. |
| 2. | Архитектурно-строительные решения: |  |
|  | Понтон алюминиевый | 1. Все работы с понтоном по подготовке к монтажу должны проводиться в соответствии со следующими правилами: - «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожарных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 - «Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов» ПБ 09-560-03 - «Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов» ПБ 03-605-03 2. При проведении монтажа понтона проведение каких-либо других работ на резервуаре не допускается. 3. При производстве работ должно быть обеспечено освещение светильниками с лампами на 12В (типа переносных), питающихся от аккумуляторов, либо от трансформатора с раздельными обмотками первичного и вторичного напряжения с заземлением одним из выводов вторичной обмостки. 4. Монтаж сегментированной юбки производить с использованием специальных стоек из монтажного комплекта и др. специального оборудования. 5. При монтаже лент настила установка фальшпола (подмостей) обязательна. Нагрузка на элементы каркаса понтона не должна превышать 200кг/м2. 6. Монтаж понтона производить согласно инструкции (приложение к тех. заданию). |
| 3. | Материалы и оборудование поставляемое Заказчиком |  |
|  |  | Понтон алюминиевый для РВС-2000 м3 с люком-лазом, люк-лаз в третьем поясе резервуара. |

Работы производить в соответствии с требованиями нормативных документов:

-СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

-СНиП 3.01.04-87. «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения»;

-СНиП III-18-75 «Металлические конструкции»

-СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

-ППБ 01-03. «Правила пожарной безопасности в РФ»;

-  Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ;

- Иные нормативно-правовые и локальные акты, применяемые в указанной сфере.

При производстве работ необходимо соблюдать законодательство о   труде, правила  и нормы охраны труда и техники безопасности, правила дорожного движения, мероприятия по охране окружающей среды, противопожарные мероприятия.

Работы выполняются силами, материалами и механизмами Подрядчика.

Работы необходимо выполнить с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта, а также в соответствии с ГОСТами и СНиПами и другими нормативными документами Российской Федерации, регламентирующими выполнение Работ по настоящему Контракту, сметной документацией, техническим заданием.

Все применяемые материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, и другие документы, удостоверяющие их качество.

Составил: Инженер по надзору за строительством ОКС  __________________ С.Ю. Борисов